## Versiebeheer
Afwegingskader Riothermie
Versie 1
dd 24/08/2018
Betrokken partijen
Opdrachtgever: | VMM
Uitvoerders: | Kelvin Solutions
Ingenium nv
Contact VMM
Koen Kempenaers | k.kempenaers@vmm.be
Conventie
In te vullen
Disclaimer
Dit afwegingskader geeft een eerste indicatie of de toepassing van Riothermie mogelijk is in een project.
De effectieve haalbaarheid (technisch en financieel) dient door een gespecialiseerd studiebureau in detail bekeken te worden.
Bron
- Latent Tool (www.latent.be), opgemaakt in opdracht van het IWT. Samenwerking tussen Ingenium NV, Metis NV, HydroScan NV en Markey BVBA))
- kennisbasis Riothermie
Gebruik Afwegingskader
Aan de hand van deze rekentool krijgt u een eerst inschatting of het zinvol is riothermie in uw project verder te onderzoeken.
Hiervoor wordt een analyse van volgende parameters gemaakt:
- De organisatie van uw project
- Warmte en koudvraag op de site
- Het potentieel van de riolering in de omgeving van de site
Op basis van de ingvulde gegevens wordt vervolgens een indicatie gegeven van het potentieel van riothermie en/of aandachtspunten om de toepassing mogelijk te maken.
Ook zijn een aantal "No Go's" toegevoegd waarbij riothermie niet toepasbaar is.
De organisatie van uw project
De slaagkansen van uw project verhogen indien er 1 trekker is (projectontwikkelaar of gebouwbeheerder) die een duurzame visie heeft voor het project.
De betrokkenheid en bereidheid om mee te stappen in deze duurzame visie van enerzijds de stad / gemeente en anderzijds de rioolbeheerder is een belangrijke meerwaarde voor het slagen van het project.
Warmte en koude vraag op de site
Probeer zo gedetailleerd mogelijk alle gebouwen in te geven die op de site komen met die hieraan gekoppelde functie. Mogelijke functies zijn hotel, kantoor, residentieel, retail, school, sporthal, woonzorgcentrum, ziekenhuis en zwembad.
Verder is het belangrijk of het om nieuwbouw, grondige renovatie of bestaande gebouwen zonder bouwkundige ingrepen gaat.
Van elke van deze gebouwen wordt de bruto vloeroppervlakte ingegeven en is het belangrijk of het gekoeld wordt of niet.
De slaagkansen van het project stijgen evenredig met de isolatiegraad en de aanwezigheid van koeling (verhoogd comfort).
Het potentieel van de riolering in de omgeving van de site
Het in kaart brengen van het potentieel van de riolering is de belangrijkste stap in het afwegingskader.
De betrokkenheid van stad / gemeente en de rioolbeheerder helpt u bij de correcte inschatting van diameter, debiet, aangesloten aantal IE's,… .

## Afwegingskader
[9 empty] | Score | subscore | Totaalscore | 67
Antwoord
Inschatting bereidheid projectteam | Vraag 1: | Staat de Projectontwikelaar/ Gebouwbeheerder open om riothermie nader te onderzoeken? | Ja | [5 empty] | 5
| Vraag 2: | Is er 1 partij die als trekker van het project wordt erkend | Ja | [5 empty] | 5
| Vraag 3: | Is de stad / gemeente betrokken in uw project | Ja | [5 empty] | 5
| Vraag 4: | Is de rioolbeheerder betrokken in uw project | ja | [5 empty] | 5
| Vraag 5: | Hoe belangrijk is duurzaamheid bij de leden van het projectteam | Duurzaamheid is absolute voorwaarde | [5 empty] | 5
25
Inschatting geschikheid energievrager | Vraag 6: | Totale grondoppervlakte site | 100000
| Vraag 7: | Aan te sluiten type gebouw(en)
| Gebouw | Functie | Aard | bvo [m²] excl. Parking | Koeling | Inschatting verbruik op basis van kengetallen | Eigen inschatting verbruik | Energievraag aangesloten op Riothermie
| Gebouw 1 | Residentieel collectief | Nieuwbouw (nog te realiseren) | 50000 | Ja | 2000 |  | 2000
| Gebouw 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Gebouw 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 2000 | 0 | 2000 |  | 25
Inschatting geschiktheid warmtebron
| Vraag 8: | Zijn de warmtevragers gelegen langs een gescheiden riolering DWA - HWA of wordt dit in de nabije toekomst voorzien? (zie geopunt kaart: …) | Ja | [5 empty] | 5
| Vraag 9: | Afstand riolering ten opzichte van de aan te sluiten stookplaats | 0 - 100 m | [5 empty] | 10
| Vraag 10: | Gegarandeerd minimumdebiet riolering (indien gekend - eventueel op te vragen bij de rioolbeheerder) | 40 | [5 empty] | 12
| Vraag 11: | Diameter riolering | >=DN300 | [5 empty] | 5
| Vraag 12: | Aantal IE stroomopwaarts( indien gekend - eventueel op te vragen bij de rioolbeheerder) | 50000 | [5 empty] | -
| Vraag 13: | Staat riolering | Nieuw, uitgerust met Riothermie | [5 empty] | 10 | 42
[5 empty] | Totaalscore |  |  |  | 67
Note on H18: Raf De Herdt: Indien niet gekend, deze cel leeg laten.
Note on D35: Raf De Herdt: indien niet gekend: 0
Note on D39: Raf De Herdt: Als niet gekend: 0

## Resultaat
| -2.5% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 17.5% | 22.5% | 27.5% | 32.5% | 37.5% | 42.5% | 47.5% | 52.5% | 57.5% | 62.5% | 67.5% | 72.5% | 77.5% | 82.5% | 87.5% | 92.5% | 97.5% | 102.5% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Projectteam
q
| -0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.125 | 0.175 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | 0.375 | 0.425 | 0.475 | 0.525 | 0.575 | 0.625 | 0.675 | 0.725 | 0.775 | 0.825 | 0.875 | 0.925 | 0.975 | 102.5% | Advies: | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek.
0% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
| -2.5% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 17.5% | 22.5% | 27.5% | 32.5% | 37.5% | 42.5% | 47.5% | 52.5% | 57.5% | 62.5% | 67.5% | 72.5% | 77.5% | 82.5% | 87.5% | 92.5% | 97.5% | 102.5% | 83.33%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Energievrager
q
| -0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.125 | 0.175 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | 0.375 | 0.425 | 0.475 | 0.525 | 0.575 | 0.625 | 0.675 | 0.725 | 0.775 | 0.825 | 0.875 | 0.925 | 0.975 | 102.5% | Advies: | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek.
0% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
| -2.5% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 17.5% | 22.5% | 27.5% | 32.5% | 37.5% | 42.5% | 47.5% | 52.5% | 57.5% | 62.5% | 67.5% | 72.5% | 77.5% | 82.5% | 87.5% | 92.5% | 97.5% | 102.5% | 93.33%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Energiebron
q
| -0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.125 | 0.175 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | 0.375 | 0.425 | 0.475 | 0.525 | 0.575 | 0.625 | 0.675 | 0.725 | 0.775 | 0.825 | 0.875 | 0.925 | 0.975 | 102.5% | Advies: | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek.
0% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
| -2.5% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 17.5% | 22.5% | 27.5% | 32.5% | 37.5% | 42.5% | 47.5% | 52.5% | 57.5% | 62.5% | 67.5% | 72.5% | 77.5% | 82.5% | 87.5% | 92.5% | 97.5% | 102.5% | 95.71%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Totaal project
q
| -0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.125 | 0.175 | 0.225 | 0.275 | 0.325 | 0.375 | 0.425 | 0.475 | 0.525 | 0.575 | 0.625 | 0.675 | 0.725 | 0.775 | 0.825 | 0.875 | 0.925 | 0.975 | 102.5% | Advies: | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek, gelieve contact op te nemen met Koen Kempenaers (VMM) voor verdere ondersteuning
0% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  |  | Koen Kempenars (VMM) - k.kempenaers@vmm.be

## Achtergrond (hidden)
|  | Antwoord | Weging
Inschatting bereidheid Bouwheer/… | Vraag 1: | Staat de Projectontwikelaar/ Gebouwbeheerder open om riothermie nader te onderzoeken?
|  | Ja | 5
|  | Nee | 0
| Vraag 2: | Is er 1 partij die als trekker van het project wordt erkend
|  | Ja | 5
|  | Nee | -5
| Vraag 3: | Is de stad / gemeente betrokken in uw project
|  | Ja | 5
|  | Nee | -5
| Vraag 4: | Is de rioolbeheerder betrokken in uw project
|  | ja | 5
|  | nee | -5
| Vraag 5: | Hoe belangrijk is duurzaamheid bij de leden van het projectteam
|  | Duurzaamheid is absolute voorwaarde | 5
|  | Duurzaamheid is niet belangrijk | -5
|  | Duurzaamheid is wenselijk | 0
Inschatting geschikheid energievrager | Vraag 6: | Totale grondoppervlakte site | Geen
| Vraag 7: | Aan te sluiten type gebouw(en)
| 7a | Aard
|  | Bestaand en grondig gerenoveerd of geïsoleerd | -5 |  |  |  | Gebouw 1
|  | Bestaand en niet grondig gerenoveerd | wordt niet aangesloten |  |  |  | Gebouw 2
|  | Nieuwbouw (nog te realiseren) | 5 |  |  |  | Gebouw 3
|  | Recent gebouwd | 0 |  |  |  | Gebouw 4
Gebouw 5
| 7b | Functie |  |  |  |  | Gebouw 6
|  | Hotel | Geen |  |  |  | Gebouw 7
|  | Kantoor | Geen |  |  |  | Gebouw 8
|  | Residentieel collectief | Geen |  |  |  | Gebouw 9
|  | Residentieel individueel | Geen |  |  |  | Gebouw 10
|  | Retail | Geen
|  | School | Geen
|  | Sporthal | Geen
|  | Woonzorgcentrum | Geen
|  | Ziekenhuis | Geen
|  | Zwembad | Geen
| 7c | Koeling
|  | Ja | 5
|  | Nee | 0
Inschatting geschiktheid warmtebron
| Vraag 8: | Zijn de warmtevragers gelegen langs een gescheiden riolering DWA - HWA of wordt dit in de nabije toekomst voorzien? (zie geopunt kaart: …)
|  | Ja | 5
|  | Nee of niet gekend | 0
|  | Niet gekend | 0
| Vraag 9: | Afstand riolering ten opzichte van de aan te sluiten stookplaats
|  | + 300 m | -5
|  | 0 - 100 m | 10
|  | 100 - 300 m | 5
|  | Niet gekend | 0
| Vraag 10: | Gegarandeerd minimumdebiet riolering (indien gekend - eventueel op te vragen bij de rioolbeheerder)
|  | Ongekend | 0 | 0 | 0
|  | <10l/s | -100 | 0 | 0
|  | 10 - 20 l/s | 5 | 0 | 0
|  | 20-30 l/s | 9 | 0 | 0
|  | 30-40 l/s | 12 | 1 | 12
|  | >40 l/s | 15 | 0 | 0
| Vraag 11: | Diameter riolering
|  | <DN300 | -100
|  | >=DN300 | 5
|  | Niet gekend | 0
| Vraag 12: | Aantal IE stroomopwaarts( indien gekend - eventueel op te vragen bij de rioolbeheerder) | Wordt herrekend naar debiet (150*IE/24*3600)
| Vraag 13 | Staat riolering
|  | bestaande riolering | 0
|  | Niet gekend | 0
|  | Nieuw / recent gerenoveerd (niet uitgerust met Riothermie) | -5
|  | Nieuw, uitgerust met Riothermie | 10
|  | Nog aan te leggen of te renoveren | 5
[5 empty] | Score debiet | l/s | IE | Evaluatie debiet
[5 empty] | Vraag 10 | 40 |  | 40
[5 empty] | Vraag 12 | 86.8056 | 50000
Note on C30: Raf De Herdt: Showstopper
Note on C70: Raf De Herdt: showstopper
Note on I83: Raf De Herdt: Voorraang op vraag 12

## Energie (hidden)
kWh/m² BVO | Nieuwbouw (nog te realiseren) | Bestaand en grondig gerenoveerd of geïsoleerd | Bestaand en niet grondig gerenoveerd | Recent gebouwd | [6 empty] | Koeling
| RV + QWW | RV + SWW | RV + SWW | RV + QWW |  | Nieuwbouw (nog te realiseren) | Opp | Inschatting energieverbruik warmte | Eigen inschatting | Energievraag |  | m² | koeling
hotel | 50 | 65 | 115 | 57.5 | Gebouw 1 | 40 | 50000 | 2000 | 0 | 2000 | Gebouw 1 | 50000 | 1 | 50000
kantoor | 25 | 40 | 80 | 32.5 | Gebouw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 2 | 0 | 0 | 0
residentieel collectief | 40 | 50 | 85 | 45 | Gebouw 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 3 | 0 | 0 | 0
residentieel individueel | 50 | 65 | 115 | 57.5 | Gebouw 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 4 | 0 | 0 | 0
retail | 30 | 45 | 90 | 37.5 | Gebouw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 5 | 0 | 0 | 0
school | 35 | 50 | 100 | 42.5 | Gebouw 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 6 | 0 | 0 | 0
Sporthal | 35 | 55 | 130 | 45 | Gebouw 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 7 | 0 | 0 | 0
woonzorgcentrum | 55 | 75 | 165 | 65 | Gebouw 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 8 | 0 | 0 | 0
ziekenhuis | 45 | 65 | 155 | 55 | Gebouw 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 9 | 0 | 0 | 0
Zwembad | 300 | 400 | 900 | 350 | Gebouw 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouw 10 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 50000 |  | 100%
energievraag [MWh] | 2000 | score |  |  |  | Bestaand en grondig gerenoveerd of geïsoleerd | Opp | Inschatting energieverbruik warmte | Eigen inschatting | Energievraag
< 200 | -5 | 0 |  |  | Gebouw 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Als meer dan 30% van de totale opp. Gekoeld -> +5
200-500 | 7.5 | 0 |  |  | Gebouw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Score koeling | 5
> 500 | 12.5 | 12.5 |  |  | Gebouw 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
energiedichtheid [kWh/m² BVO] | 20 | score |  |  | Gebouw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
< 20 | -5 | 0 |  |  | Gebouw 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 50 | 7.5 | 7.5 |  |  | Gebouw 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
> 50 | 12.5 | 0 |  |  | Gebouw 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale score energievrager | 25
[6 empty] | Bestaand en niet grondig gerenoveerd | Opp | Inschatting energieverbruik warmte | Eigen inschatting | Energievraag
[5 empty] | Gebouw 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Recent gebouwd | Opp | Inschatting energieverbruik warmte | Eigen inschatting | Energievraag
[5 empty] | Gebouw 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gebouw 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B10: Raf De Herdt: Voor koeling cijfers retail
Note on B13: Raf De Herdt: Voor koeling cijfers retail

## Adviezen (hidden)
Projectteam
75 - 100 | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek.
50 - 75 | Verder haalbaarheidsonderzoek niet wenslijk mits aanpassing van de duurzaamheidsvisie, teamstructuur of contacteer gemeente/stad/riooluitbater.
0 -50 | Niet zinvol voor verder haalbaarheidsonderzoek.
Energievrager
75 - 100 | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek.
50 - 75 | Verder haalbaarheidsonderzoek niet wenslijk mits aanpassing van het ontwerp van de site / gebouwen, clustering van de gebouwen, verhoging van de isolatiegraad,… .
0 -50 | Niet zinvol voor verder haalbaarheidsonderzoek.
Energiebron
75 - 100 | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek.
50 - 75 | Verder onderzoek naar beschikbaar debiet, geschiktheid riolering,… is vereist.
0 -50 | Niet zinvol voor verder haalbaarheidsonderzoek.
Totaal
75 - 100 | Zeer geschikt voor verder haalbaarheidsonderzoek, gelieve contact op te nemen met Koen Kempenaers (VMM) voor verdere ondersteuning
50 - 75 | Weinig zinvol voor verder haalbaarheidsonderzoek, tenzij belangrijke aandachtspunten aangepast worden.
0 -50 | Niet zinvol voor verder haalbaarheidsonderzoek.