## Leeswijzer
LEESWIJZER
In de volgende tabbladen wordt voor de bemonsterde leveringsgebieden per parameter de validatietoetsing uitgevoerd. Meer informatie ivm de werkwijze van verwerking vind je terug in het rapport Kwaliteit van het drinkwater - 2024 - hoofdstuk 2.4 Validatieprogramma
De bemonsterde leveringsgebieden vind je alfabetisch terug in de volgende tabbladen. In totaal werden 20 leveringsgebieden bemonsterd door VITO.
Legende voor de toetsing van de bacteriologische parameters van de VITO-metingen aan de gerapporteerde waarde van de drinkwatermaatschappijen.
geen data aangeleverd door watermaatschappij / geen toetsing mogelijk
geen afwijking
afwijking
Legende voor de toetsing van de chemische parameters van de VITO-metingen aan de gerapporteerde waarde van de drinkwatermaatschappijen.
geen data aangeleverd door watermaatschappij / geen toetsing mogelijk
maximale waarde onder de rapporteringsgrens
geen betekenisvolle afwijking
betekenisvolle afwijking

## AWW PB
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 61 | 0 | 22 | 22 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0.54 | 0.37 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.069 | 0.06 | 0.029 | 0.029 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0 | 0 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 290 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.025 | 0.011 | <0,01 | 0 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 1.8 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 72 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.0135 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.0135 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 0 | 0 | 25 | 25 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0.26 | 0 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 17 | 0 | 24 | 24 | µg/l

## Pidpa 9
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 8.2978 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0.00462 | 0.00462 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 3.3448 | 2.84 | 3 | 3 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.083206 | 0.046121 | 0.048 | 0.048 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0 | 0 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0.001 | 0.001 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0.45 | 0.343 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.094 | 0.0885 | <0,1 | 0 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 18.45 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.002078 | 0 | 0.33 | 0.33 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 4.3818 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 2.1771 | 1.3113 | 0.3 | 0.3 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0.026878 | 0.000454 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.00148 | 0.00148 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0.018 | 0.018 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 0.00374 | 0 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0.023 | 0.014 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.0047 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 8.4409 | 0 | 720 | 720 | µg/l

## LG24_MO09
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 |  |  | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 |  |  | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 |  |  | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 |  |  | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 |  |  | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 |  |  | 0.036 | 0.036 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - |  |  | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 |  |  | 1.8 | 1.8 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 |  |  | 0.15 | 0.15 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 |  |  | 12 | 12 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 |  |  | <0,01 | 0 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | 26 | 26 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | 22 | 22 | µg/l | CHECK
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 |  |  | 8 | 8 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 |  |  | 5.7 | 5.7 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 |  |  | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 |  |  | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 |  |  | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 |  |  | 1.8 | 1.8 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - |  |  | 6100 | 6100 | µg/l

## LG24_MO29
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 |  |  | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 |  |  | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 |  |  | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 |  |  | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 |  |  | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 |  |  | 0.038 | 0.038 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - |  |  | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 |  |  | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 |  |  | 0.14 | 0.14 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 |  |  | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 |  |  | 0.071 | 0.071 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | 2.4 | 2.4 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 |  |  | 2.2 | 2.2 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 |  |  | 4.5 | 4.5 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 |  |  | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 |  |  | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 |  |  | 1.7 | 1.7 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 |  |  | 26.6 | 26.6 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 |  |  | 1.2 | 1.2 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - |  |  | 110 | 110 | µg/l

## LG24_O03
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0.5 | 0.385 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0.1 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 1 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 357 | 0 | 230 | 230 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 12 | 0 | 4.6 | 4.6 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 42 | 3 | 3.7 | 3.7 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 18 | 15.5 | 3 | 3 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.019 | 0.019 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.021 | 0.02 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 8.8 | 3.485 | 14.8 | 14.8 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 21 | 8 | 84 | 84 | µg/l

## Pidpa 1
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0.00462 | 0.00462 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 1.5641 | 0.516 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.036591 | 0.030649 | 0.032 | 0.032 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0 | 0 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0.001 | 0.001 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0.417 | 0.179 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.114 | 0.072 | <0,1 | 0 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 12.524 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.002195 | 0 | 0.43 | 0.43 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 1.5774 | 1.1341 | <0,11 | 0 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0.00398 | 0.000438 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.00148 | 0.00148 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0.018 | 0.018 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0.036 | 0.003105 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.00246 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 4.139 | 0 | 160 | 160 | µg/l

## LG24_MO16
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 |  |  | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 |  |  | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 |  |  | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 |  |  | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 |  |  | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 |  |  | 0.15 | 0.15 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - |  |  | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 |  |  | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 |  |  | 0.67 | 0.67 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 |  |  | 10 | 10 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 |  |  | 0.08 | 0.08 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | 2.2 | 2.2 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 |  |  | 2.3 | 2.3 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 |  |  | 0.29 | 0.29 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 |  |  | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 |  |  | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 |  |  | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 |  |  | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - |  |  | 230 | 230 | µg/l

## LG24_O01
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0.27 | 0 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0.1 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 3 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 7201 | 0 | 16 | 16 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0 | 0 | <0,01 | 0 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 25 | 0 | 1.2 | 1.2 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 32 | 18 | 2.9 | 2.9 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.006 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.1 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.034 | 0.0295 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.034 | 0.03 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 6.59 | 3 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 23 | 8 | 49 | 49 | µg/l

## LG24_O20
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 53 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0.82 | 0.7 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 10 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.005 | 0 | 0.11 | 0.11 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 6 | 0 | 2.2 | 2.2 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | <0,11 | 0 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.003 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.011 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 10 | 0 | 190 | 190 | µg/l

## LG24_O15
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 |  |  | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 |  |  | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 |  |  | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 |  |  | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 |  |  | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 |  |  | 0.042 | 0.042 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - |  |  | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 |  |  | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 |  |  | 0.17 | 0.17 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 |  |  | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 |  |  | 0.022 | 0.022 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 |  |  | 6.6 | 6.6 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 |  |  | 1.7 | 1.7 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 |  |  | 1.2 | 1.2 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 |  |  | <0,11 | 0 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 |  |  | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 |  |  | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 |  |  | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 |  |  | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 |  |  | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 |  |  | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - |  |  | 1600 | 1600 | µg/l

## Knokke-Heist
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 64 | 32 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0.08 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.037 | 0.00011 | 0.063 | 0.063 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 1.4 | 0.7 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 70 | 0 | 42 | 42 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 9e-06 | 7.5e-06 | <0,01 | 0 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 1.5 | 0.75 | <1,0 | 0 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 45 | 0 | 5.9 | 5.9 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 1.9 | 1.65 | 1.1 | 1.1 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 14 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.1 | 0.55 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.0461 | 0.00495 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.048 | 0.002653 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 10.2 | 5.61 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 1.4 | 0.915 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 17 | 15 | 390 | 390 | µg/l

## Aquaduin
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0.093 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 1.7 | 1.4 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.085 | 0.084 | 0.061 | 0.061 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 1.5 | 0.75 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 880 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 2.7 | 1.95 | 5.4 | 5.4 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 31 | 3.7 | 5 | 5 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.3 | 0.65 | 2.3 | 2.3 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.035 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.035 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 6.44 | 3.825 | 25.3 | 25.3 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0.96 | 0.67 | 1.4 | 1.4 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 |  |  | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 0 | 0 | 90 | 90 | µg/l

## LG24_W03
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 33 | 0 | 11 | 11 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0.17 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.1159 | 0 | 0.1 | 0.1 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 10 | 7.7 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 1 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 96 | 0 | 240 | 240 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.016 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 5 | 3 | 2.9 | 2.9 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 29 | 11 | 1.4 | 1.4 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.031 | 0.023 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.031 | 0.023 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 41.5 | 8.91 | 9.3 | 9.3 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0.8 | 0.4 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 25 | 11 | 110 | 110 | µg/l

## LG24_W11
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 2.3 | 1.4 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 1 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.26 | 0.23 | 0.52 | 0.52 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 42 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.029 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 9 | 5 | 5.6 | 5.6 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0.63 | 0.63 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0.02 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.002 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.002 | 0.001 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 17.18 | 7.3 | 26.5 | 26.5 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 3.6 | 2.1 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 21 | 0 | 290 | 290 | µg/l

## LG24_MW01
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 96 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.102 | 0 | 0.093 | 0.093 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 7 | 3 | 3.9 | 3.9 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 12 | 7.4 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 2 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0.052 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 17 | 8 | 1.4 | 1.4 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.025 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.02 | 0.017 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.04 | 0.018 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 42.7 | 12.5 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 0.6 | 0 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 21 | 0 | 260 | 260 | µg/l

## LG24_MW16
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 202 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 2.4 | 1.45 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0.1 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 20 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 133 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.004 | 0 | <0,01 | 0 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 20 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 16 | 2 | 3 | 3 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 21 | 11 | 3.4 | 3.4 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.4 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.033 | 0.008 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.052 | 0.008 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 13.1 | 4.415 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 1.4 | 1.1 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 1401 | 14 | 64 | 64 | µg/l

## LG24_MO03
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 227 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.1188 | 0 | 0.052 | 0.052 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0.98 | 0.395 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 1 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 427 | 0 | 12 | 12 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.009 | 0 | 0.064 | 0.064 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 19 | 15 | 2.5 | 2.5 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.4 | 1 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.002 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.002 | 0 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 12.7 | 4.25 | 0 | 0 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 1.1 | 0.9 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 72 | 6 | 230 | 230 | µg/l

## LG24_W19
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 24 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.167 | 0.1161 | 0.081 | 0.081 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 8.3 | 5.55 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 1 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.48 | 0.425 | 0.22 | 0.22 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 11 | 11 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 3 | 3 | 13 | 13 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 12 | 0 | 1.1 | 1.1 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0.008 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.2 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.0215 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.03 | 0.0215 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 24.7 | 2.75 | 21 | 21 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 1.4 | 0.85 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 16 | 0 | 700 | 700 | µg/l

## LG24_W18
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 7.5 | 5.7 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 37 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.3 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 206 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.022 | 0 | 0.034 | 0.034 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 27 | 2 | 3.1 | 3.1 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 23 | 9 | 1.1 | 1.1 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0.02 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.072 | 0.038 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.074 | 0.039 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 24.8 | 10.2 | 20.4 | 20.4 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 1.5 | 1.1 | <1 | 0 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 51 | 0 | 44 | 44 | µg/l

## Farys 5
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Meetonzekerheid | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito | Resultaten Vito | Eenheid Vito
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.9 | 40 | 0 | 0 | < 0,9 | 0 | µg/l
Aluminium | µg/l | 200 | 60 | 25 | 0 | 0 | <10 | 0 | µg/l
Ammonium | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | mg N/l
Antimoon | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Arseen | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
benzeen | µg/l | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | < 0,3 | 0 | µg/l
benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.003 | 50 | 0 | 0 | <0,001 | 0 | µg/l
Boor | mg/l | 1.5 | 0.5 | 25 | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | mg/l
Bromaat | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <1 | 0 | µg/l
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 18 | - | 0.4 | 0.2 | <8 | 0 | µg/l
Cadmium | µg/l | 5 | 1.5 | 25 | 0 | 0 | <0,75 | 0 | µg/l
Chroom | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <1,0 | 0 | µg/l
Cyanide | µg/l | 50 | 15 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0 | µg/l
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.5 | 20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | mg/l
Ijzer | µg/l | 200 | 60 | 30 | 16 | 0 | 65 | 65 | µg/l
Koper | mg/l | 2 | 0.6 | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.028 | mg/l
Lood | µg/l | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | µg/l
Mangaan | µg/l | 50 | 15 | 30 | 3 | 0 | 16 | 16 | µg/l
Nikkel | µg/l | 20 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | µg/l
Nitraat | mg N/l | 50 | 15 | 15 | 14.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | mg N/l
Nitriet | mg N/l | 0.5 | 0.15 | 20 | 0 | 0 | <0,006 | 0 | mg N/l
PAK 10 | µg/l | 0.1 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | NA | 0 | µg/l
Seleen | µg/l | 20 | 6 | 40 | 1.2 | 1.2 | <1,0 | 0 | µg/l
Som PFAS | µg/l | 0.1 | 0.03 | 50 | 0.01 | 0.006 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal pesticiden | µg/l | 0.5 | 0.15 | 30 |  |  | <0,1 | 0 | µg/l
Totaal PFAS | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0.18 | 0.01 | <0,050 | 0 | µg/l
Totaal tri + tetrachlooretheen | µg/l | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | <2 | 0 | µg/l
Totaal trihalomethanen | µg/l | 100 | 30 | 40 | 9.7 | 5.25 | 12.2 | 12.2 | µg/l
Uraan | µg/l | 30 | 9 | 30 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | µg/l
vinylchloride | µg/l | 0.5 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | < 0,5 | 0 | µg/l
Zink | µg/l | 5000 | 1500 | - | 10 | 5 | 715 | 715 | µg/l