## Leeswijzer
LEESWIJZER
In de volgende tabbladen wordt voor de bemonsterde leveringsgebieden per parameter de validatietoetsing uitgevoerd. Meer informatie ivm de werkwijze van verwerking vind je terug in het rapport Kwaliteit van het drinkwater - 2021 - hoofdstuk 2.4 Validatieprogramma
De bemonsterde leveringsgebieden vind je alfabetisch terug in de volgende tabbladen. In totaal werden 15 leveringsgebieden bemonsterd door VITO.
Legende voor de toetsing van de bacteriologische parameters van de VITO-metingen aan de gerapporteerde waarde van de drinkwatermaatschappijen.
geen data aangeleverd door watermaatschappij / geen toetsing mogelijk
geen afwijking
afwijking
Legende voor de toetsing van de chemische parameters van de VITO-metingen aan de gerapporteerde waarde van de drinkwatermaatschappijen.
geen data aangeleverd door watermaatschappij / geen toetsing mogelijk
maximale waarde onder de rapporteringsgrens
geen betekenisvolle afwijking
betekenisvolle afwijking

## Pidpa 11
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0.42 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.11023 | 0.06577 | 0.078
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.00555 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.061 | 0.053 | 0
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0.35 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 0 | 0 | 0
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 2.57 | 1.89 | 2.1257
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 0 | 0 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 0 | 0 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 5.54 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 140 | 10 | 15
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 3.11 | 0 | 1.3
Zink | µg/l | 5000 | - | 7.08 | 0 | 110
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW MO06
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.2139 | 0 | 0.037
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 2 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 22 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.036 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.14
Lood | µg/l | 10 | 2 | 6 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 11 | 0 | 0
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 39 | 27 | 31.4429
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 2.5 | 0 | 1.7
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 1.01 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 2.75 | 0.13 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 14.52 | 6.145 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 36 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 1767 | 0 | 26
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 21 | 0 | 2.5
Zink | µg/l | 5000 | - | 153 | 0 | 53
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## AWW-PST
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0.36 | 0.25 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 1.1 | 0.55 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.038 | 0.029 | 0.034
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0.8 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 7.1 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.011 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.79 | 0.21 | 0.18
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0.6 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 7.36 | 1.95 | 1.4
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 16.1 | 11.7 | 12.8429
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0.42 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 8.4 | 2.1 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 54.3 | 24.55 | 42
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 79 | 35 | 34
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 270 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 10 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 174 | 0 | 0
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0.29 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW MW04
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.074
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 18 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.021 | 0 | 0.015
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.14
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 11 | 0 | 0
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 14 | 7 | 4.8714
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 6.54 | 3.95 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 60.12 | 32.59 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 78 | 35 | 24
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 144 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 21 | 0 | 19
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## TMVW-Farys LG1
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0.002
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.034
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.18
Lood | µg/l | 10 | 2 | 2.91 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 0 | 0 | 1.4
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 23.4 | 13.81 | 12.4
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 1.68 | 1.36 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 1.2 | 0.88 | 12
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 15.5 | 10.06 | 50
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 63.04 | 0 | 33
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 191.16 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 23.42 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 12.59 | 0 | 0
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.004

## Knokke-Heist
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0.32 | 0.16 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.033
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0.23 | 0.115 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.0002 | 0.0001005 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.17
Lood | µg/l | 10 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 5.6 | 3.9 | 1.6
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 10 | 7.55 | 13.7286
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 1.3 | 0.65 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 5.33 | 3.17 | 19
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 25 | 12.5 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.17 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 59 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 36 | 2.4 | 1.7
Zink | µg/l | 5000 | - | 250 | 125 | 150
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW 005
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.066
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 25 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.14
Lood | µg/l | 10 | 2 | 3 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 11 | 0 | 2.4
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 29 | 20 | 11.0714
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 0.88 | 0 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 11.91 | 5.995 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 21 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 902 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 40 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 107 | 0 | 63
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW 006
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.063
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 7 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.011 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0
Lood | µg/l | 10 | 2 | 3 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 7 | 0 | 0
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 30 | 13 | 26.1286
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 0 | 0 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 9.2 | 2.2 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 0 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 379 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 1.5
Zink | µg/l | 5000 | - | 77 | 0 | 37
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW 008
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.061
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 29 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 11 | 0 | 0
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 29 | 22 | 23.4714
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 0 | 0 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 8.1 | 7.345 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 23 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 296 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 0 | 0 | 21
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## TMVW - Farys LG6
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.04
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 1.23 | 0.605 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.03 | 0.015 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.13 | 0.11 | 0.14
Lood | µg/l | 10 | 2 | 2.74 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 0 | 0 | 1.8
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 42.09 | 34.14 | 19.9286
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 1.1 | 0 | 1.5
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 1.3 | 0.61 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 9.51 | 4.4 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 12.74 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 0 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 2.24 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 26.71 | 17.58 | 16
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW MW08
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.019
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 6 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.24
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 0 | 0 | 1.2
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 35 | 18 | 10.1857
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 2.4 | 0 | 1.4
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 1.14 | 1.095 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 8.42 | 7.885 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 30 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 1247 | 0 | 15
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 43 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 180 | 0 | 17
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW MW09
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.025
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 13 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.19
Lood | µg/l | 10 | 2 | 6 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 7 | 0 | 1.3
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 34 | 14 | 9.3
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 2.4 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 0 | 1.475 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 6.32 | 8.86 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 0 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 2208 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 31 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 49 | 0 | 11
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## Aquaduin
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 1.5 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.11 | 0.0765 | 0.071
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.013
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.18
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 2.4 | 0 | 4.1
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 31 | 12 | 23.0286
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 1.5 | 0 | 2.6
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 3.1 | 1.65 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 15.3 | 7.84 | 8
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 0 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 80 | 0 | 0
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 1.1
Zink | µg/l | 5000 | - | 0 | 0 | 11
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW W05
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.1136 | 0 | 0.079
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 3 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.24
Lood | µg/l | 10 | 2 | 3 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 4 | 0 | 1.8
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 17 | 10 | 14.6143
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 6.46 | 4.425 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 22.36 | 13.655 | 0
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 76 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 133 | 0 | 15
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 0 | 0 | 23
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0

## DW W12
Parameter | Eenheid | Norm | RG | Max. gemeten waarde in het net | Mediaan gemeten waarde in het net | Resultaten Vito
Antimoon | µg/l | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0
Arseen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Benzeen | µg/l | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Boor | mg/l | 1 | 0.2 | 0.1319 | 0 | 0.079
Bromaat | µg/l | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Cadmium | µg/l | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Chroom | µg/l | 50 | 10 | 5 | 0 | 0
Koper | mg/l | 2 | 0.4 | 0.029 | 0 | 0.041
Cyanide | µg/l | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
1,2-dichloorethaan | µg/l | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Fluoride | mg/l | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.25
Lood | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Nikkel | µg/l | 20 | 4 | 7 | 4 | 3.5
Nitraat | mg/l | 50 | 10 | 35 | 12 | 19.4857
Nitriet WPC | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Selenium | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Totaal tri + tretrachlooretheen | µg/l | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Broomdichloormethaan | µg/l | 60 | 12 | 14.49 | 4.67 | 0
Totaal trihalo-methanen | µg/l | 100 | 20 | 43.38 | 15.18 | 27
Aluminium | µg/l | 200 | 40 | 22 | 0 | 0
Ammonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
IJzer | µg/l | 200 | 40 | 720 | 0 | 14
Mangaan | µg/l | 50 | 10 | 49 | 0 | 0
Zink | µg/l | 5000 | - | 33 | 0 | 0
Vinylchloride | µg/l | 0.5 | - | 0 | 0 | 0
Styreen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Xyleen | µg/l | 500 | 250 | 0 | 0 | 0
Totaal trichlorobenzenen | µg/l | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
Totaal PAK's | µg/l | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0